## Затверджено

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 08 червня 2007 року № 259

# П  Л  А  Н

організаційно-технічних заходів по підготовці підприємств питного водозабезпечення

# Володимир-Волинського району до роботи в осінньо-зимовий період 2007-2008 років

| № п/п | Найменування заходу | Об’єкти | Термін виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести контроль герметичності резервуарів чистої води, водонапірних башт їх очищення та дезинфекцію, перевірку роботи фільтрів-поглиначів, пристроїв для роздачі води в пересувну тару, усіх трубопроводів, запірної арматури, люків-лазів, дверей. Після закінчення очищення, фарбування або ремонту в резервуарах (баках водонапірних башт) скласти спеціальний акт. | Водонапірні башти та резервуари води | 1 раз на рік , до 01.07.07р. | Устилузьке, Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства сільських рад, підприємства |
| 2 | Після закінчення ремонту або очищення обов'язково виконати дезинфекцію розчинами активного хлору | Водонапірні башти та резервуари води, водопровідні мережі | постійно |  |
| 3 | Провести випробування підземних резервуарів на витоки води з визначенням їх величин. | Резервуари води | 1 раз на рік до 01.07.07р. | Устилузьке ВУЖКГ |
| 4 | Провести фарбування металічних баків водонапірних башт антикорозійними фарбами, дозволеними Головним санітарно-епідеміологічним управлінням Міністерства охорони здоров'я України. | Водонапірні башти | 1 раз на 3 роки до 15.10.07 | Устилузьке, Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства сільських рад, підприємства |
| 5 | Проводити зовнішній обхід та огляд трас водопровідної мережі не рідше одного разу на 2 місяці, перевіряючи: стан координатних табличок; зовнішній стан колодязів, наявність і щільність прилягання кришок, цілість люків, кришок, горловин, скоб, драбин, наявність у колодязі води чи її витоків шляхом відкривання кришок колодязів з очищенням їх від сміття (снігу, льоду); присутність газів в колодязях (за показанням приладу або за запахом); наявність посідання грунту по трасі лінії або поблизу колодязів; наявність завалів на трасі мережі в місцях розташування колодязів, розриття по трасі мережі, а також недозволених робіт з устрою приєднань до мережі; дію вуличних водорозборів. Під час зовнішнього огляду трас водопровідної мережіопускання людей в колодязі не дозволяється. | Водопровідні мережі | Постійно | Устилузьке, Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства сільських рад, підприємства |
| 6 | Проводити профілактичне обслуговування мережі, виконуючи такі роботи: у колодязях і камерах - очищення і відкачування води, сколювання льоду в горловинах, профілактичне обслуговування розтрубних та фланцевих з'єднань, розгонку шпинделів засувок, перевірку дії байпасів, огляд вантузів та інших приладів та пристроїв, перевірку роботи пожежних гідрантів з встановленням на них стандера, а також у разі необхідності - заміну скоб, ремонт драбин, зміну кришок. Ремонт пожежних гідрантів повинен бути виконаний протягом доби з моменту виявлення несправності. Про виявлену несправність та закінчення ремонту гідранта Водоканал зобов'язаний сповістити органи пожежної охорони; на вуличних водорозборах - регулювання і проведення ремонтних робіт із зміною зношених деталей. | Водопровідні мережі | 1 раз в півроку згідно графіку | Устилузьке, Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства сільських рад, підприємства, які надають послуги з водопостачання |
| 7 | Виконати необхідні запобіжні заходи проти замерзання пристроїв і обладнання на мережі (монтування та зняття утеплення, сколювання льоду). Для утеплення колодязів можуть бути використані утеплюючи матеріали, які укладають у колодязях на перекриттях, що встановлюють на відстані 0,5-0,6 м від кришки колодязя. Для утеплення колодязів можна використовувати додаткову дерев'яну ляду з шаром утеплюючого матеріалу, яку встановлюють нижче кришки колодязя на 0,3 м. | Водопровідні мережі | До 01.10.07р. | Устилузьке, Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства сільських рад, підприємства |
| 8 | Провести поточний ремонт на мережах, а саме : профілактичні заходи - промивання, прочищення і дезинфекція мережі, очищення колодязів і камер від бруду, відкачування води та інші заходи; ремонтні роботи - заміна люків, скоб, ремонт горловини колодязя, підіймання і опускання люків тощо. | Водопровідні мережі | До 01.10.07р. | Устилузьке, Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства сільських рад, підприємства |
| 9 | При необхідності капітального ремонту на мережі виконати роботи з: спорудження нових або повної чи часткової реконструкції колодязів (камер); перекладання окремих ділянок ліній з повною або частковою заміною труб; заміни гідрантів, водорозбірних колонок, засувок, поворотних затворів, вантузів, іншого обладнання або їх зношених частин; ремонту окремих споруд на мережі, пристроїв і устаткування; очищення і захисту трубопроводів від обростання внутрішньої поверхні труб; захисту мережі від корозії та електрокорозії блукаючими струмами. | Водопровідні мережі | До 01.10.07р. | Устилузьке, Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства сільських рад, підприємства |
| 10 | Виконати такі роботи: ремонт і утеплення трубопроводів на горищах і в підвалах, консервація і закріплення систем поливання зелених насаджень, ремонт і утеплення зовнішніх водорозбірних кранів, очищення, дезинфекція і промивання водонапірних баків і трубопроводів, регулювання і гідравлічне випробування системи водопроводу. У разі необхідності виконати також герметизацію і ремонт водопровідних вводів, заміну окремих ділянок трубопроводів, їх укріплення, заміну несправної арматури, фарбування труб і баків, заміну несправних контрольно-вимірювальних приладів . | Водопровідні мережі | До 01.10.07р. | Устилузьке, Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства сільських рад, підприємства |
| 11 | У процесі технічного обслуговування систем внутрішньої каналізації необхідно виконувати огляд і профілактичне обслуговування один раз на квартал. При цьому виконують такі роботи: прочищення сифонів та внутрішньої каналізаційної мережі з перевіркою їх дії, укріплення санітарно-технічних приладів, усунення витоків стічних вод через нещільності з'єднань, усунення витоків із змивного бачка та його регулювання. У разі необхідності провести також заміну пошкоджених фасонних частин, ділянок трубопроводів, сифонів, огляд, ремонт і герметизацію випусків, укріплення і прочищення вентиляційної частини стояків та каналізаційних випусків. | Каналізаційні мережі | Постійно | Устилузьке, Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства Галинівської, Оваднівської, Березовичівської сільських рад |
| 12 | Провести зовнішній і технічний огляд каналізаційної мережі на підставі їх даних скласти дефектні відомості, провести поточний і при необхідності капітальний ремонти. При поточному ремонті мереж виконати: профілактичні заходи: промивання і прочищання ліній, очищення колодязів (камер) від забруднень тощо; ремонтні роботи: заміна люків, верхніх і нижніх кришок, встановлення скоб, заміна драбин, ремонт горловин колодязів, піднімання і опускання люків, обслуговування і регулювання засувок, вантузів, шиберів тощо. | Каналізаційні мережі | До 01.10.07р. | Устилузьке, Льотничівське ВУЖКГ, комунальні господарства Галинівської, Оваднівської, Березовичівської сільських рад |

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                                                        Юліан Гимон